附件二：改造清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 技术参数/特点描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用中心供氧系统：瓶氧站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气汇流排 | 国产优质 | 2组（根据院方实际情况） | 套 | 1 | 有不锈钢高压软管、高压单向阀及横担管道组成（氧气瓶甲方提供）。 |
| 2 | 自动切换控制箱 | 国产优质 |  | 台 | 1 | 内置双极减压器、过滤器、安全阀、电磁阀及管道阀门组成。 |
| 3 | 声光报警装置 | 国产优质 |  | 台 | 1 | 实时监测站房压力数据，异常声光报警。 |
| 4 | 站内管道阀门及配件 | 国产优质 | 综合规格 | 项 | 1 | 站内不锈钢截止阀及不锈钢管道 |
| 二 | 医用中心供氧系统：管网改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢阀门 | 国产优质 | DN25 | 只 | 2 | 材质：304 |
| 2 | 氧气主管 | 国产优质 | Φ28*2.0 | m | 20 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件 |
| 三 | 医用中心供氧系统：床头灯及医气检修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯 | 国产优质 | T5 | 只 | 1到3层 | 1.功率4W 2.LED一体化灯管，灯体采用铝合金型材，永不生锈，环保，阻燃 |
| 2 | 床头灯罩 | 国产优质 | 400mm | 套 | 1到3层 | 1.材质：PVC 2.颜色：透明 |
| 3 | 医用气体整体检修、压力分区试验及漏点修复 | 国产优质 | / | 项 |  | 包含全西院区主管道、二级减压装置、1到3层医用中心供氧系统、吸引系统，每层必须有单独气体阀门控制。 |
| 四 | 医用中心吸引系统 |  |  |  |  |  |
|  | 水环式真空泵 | —— |  | 台 | 2 | 利用原有,报价含拆除，搬运，重新定位固定费。 |
|  | 自动控制柜 | —— |  | 台 | 1 | 更换一套新的PLC控制柜 |
|  | 汽水分离器 | 国产优质 | ф700 | 台 | 1 | 材质：不锈钢 |
|  | 单向阀 | 国产优质 | DN50 | 只 | 2 | DN50单向阀 |
|  | 不锈钢真空罐 | 国产优质 | ≥1.5m³ | 台 | 1 | 1.材质：不锈钢 2.容积：1.5立方 |
|  | 吸引站主管 | 国产优质 | Φ57*2.5 | m | 10 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件 |
|  | 站内不锈钢管 | 国产优质 | Φ89*3.0 | m | 25 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件 |
|  | 吸引分气缸 | 国产优质 | 一抽二进 | 个 | 1 | 分气缸材质：304 |
|  | 球阀 | 国产优质 | DN50 | 只 | 8 | 材质：304 |
|  | 蝶阀 | 国产优质 | DN80 | 只 | 7 | 材质：304 |
|  | 吸引废气排放管 | 国产优质 | PVC De110 | m | 10 | PVC De110,胶粘，含45°弯头及连接件、支撑架，排至室外，暂定数量 |
|  | 负压压力表 | 国产优质 |  | 只 | 4 | 压力表，含压力表○型圈，针型阀。 |

备注：1、投标人自行勘踏现场，投标标书内须有北区设备科签字的勘踏证明！

2、医用气体整体检修、压力试验及漏电修复，由甲方负责各科室的协调，停气事宜。